采购需求

一、建设背景与目标

1.建设背景

为积极响应国家关于推动建筑行业绿色化、工业化、信息化转型升级战略号召，探索未来住宅建设新模式，创建国内领先、安全稳定、节能环保的教学实训与科研环境，经安庆职业技术学院2025年10月20日校长办公会研究，同意建筑工程学院立项开展“钢结构装配式与被动式超低能耗住宅项目”的研究与设计。

2.技术核心

结构体系采用标准化设计、工厂化生产的钢结构主体，实现快速、精准、清洁施工。建造方式采用装配式装修，部品部件工厂预制、现场组装，最大限度实现干作业模式和部品装配率，提升建造质量与效率。能效标准严格按照被动式超低能耗建筑标准进行设计，重点保障建筑围护结构的高保温隔热性能、高气密性、无热桥构造，并配备带高效热回收功能的新风系统。建筑性能达到或优于国家《被动式超低能耗建筑技术标准》等相关要求，建筑综合节能率显著高于常规建筑。建设周期相比传统建造方式，预计缩短工期30%以上。环境影响大幅降低建筑全生命周期内的资源消耗与对环境的影响。

3.预期目标

一是建成住宅科技创新研究平台，可为高层次人才开展建筑科技研究提供项目与平台支撑，并能实现科研成果转化效能。二是建成建工专业群教学实训数字资源，可作为建筑、土木、环境、材料等相关专业的“活教材”与实训基地，为教学、实习提供数字资源与实践平台。三是总结凝练建设“好房子”的实践经验，通过试点研究、设计、建造，可为新建项目和既有建筑改造积累一定的技术、管理和成本控制经验。示范效应能成为区域内乃至全国高校范围内住宅绿色、低碳、智慧建设的标杆项目。

二、设计规模与功能

1.建设规模

设计两栋建筑面积各约300 ㎡的轻钢结构住宅。一栋为两层（局部地下室）被动式轻钢结构集成展示示范住宅，一栋为两层装配式轻钢结构智能建造实训住宅。

2.功能要求

集成展示示范住宅定义为“展示与体验中心”。功能包括：被动式技术展示、钢结构工艺展示、建材展示、客户洽谈区、样板间体验等。核心需求：极致性能与展示效果。

智能建造实训住宅定义为“研究与实训中心”。核心需求：可进行重复实训教学，模块化的、数字孪生智能建造研究与实训平台体系。

三、设计范围与成果

1.专业范围

包括建筑专业设计、结构专业设计（重点为钢结构）、暖通空调（HVAC）专业设计（重点为被动式技术）、给排水专业设计、电气与智能化专业设计、室内装饰设计（展示栋需达到精装深度）、景观与室外工程设计（与建筑一体化考虑）。

2.提交成果

完整的施工图设计文件、设计概算、BIM模型等。提交的所有设计成果都必须满足国家相关建筑设计、施工、安全规范要求。

四、技术参数与性能要求

1.集成展示示范住宅

建筑表现：立面设计要求具有现代感、科技感，能充分展示钢结构的轻巧和装配式的精致。鼓励使用新型建材。

展示流线：室内设计需预留关键技术节点的“解剖式”展示窗口（如墙体构造层、气密层、设备管道等）。

体验感： 注重室内光环境、热舒适度、声环境的设计，让参观者能直观感受到被动式建筑的优越性。

结构与围护：在保证性能的前提下，可适度采用更复杂的结构形式和更高端的围护材料，以展示技术可能性。

2. 智能建造实训住宅

连接方式：采用螺栓连接或其它干式、可逆的连接方式，严禁现场焊接（除特殊节点外）。

模块化/单元化：明确要求采用模块化钢结构箱体或板肋式结构体系，并规定主要结构单元（如柱、梁、板）的拆分模数与最大尺寸。

节点设计：要求提供标准化、可反复拆装不低于 [例如：5次] 而不影响结构性能的节点详图。

材料要求：提出钢材防腐、防火的干式处理工艺要求（如镀锌、喷涂等）。

围护系统：墙体/屋面/地面：装配式预制墙体模块，与结构采用可拆卸连接。

门窗： 标准化尺寸，便于拆装和替换。

数字孪生系统：完成从模型层到实体应用层的贯通，并部署相关设置装备系统。

五、被动式建筑统一核心性能指标

1.能耗指标

采暖年需求量 ≤ 15 kWh/(m²·a)

制冷年需求量 ≤ 15 kWh/(m²·a)（需根据安庆夏热冬冷气候微调）

一次能源需求量 ≤ 120 kWh/(m²·a)

2.围护结构性能

保温：外墙、屋面、地面保温性能K值 ≤ 0.15 W/(m²·K)。要求提供无热桥设计详图。

气密性：在50Pa压差下，n50 ≤ 0.6 /h。要求提供完整的气密层设计方案和节点图。

窗户：整窗Uw值 ≤ 0.8 W/(m²·K)，玻璃g值（太阳得热系数）需根据朝向进行优化选择。

新风系统：必须配备带高效热回收装置的新风系统，热回收效率 ≥ 75%。

要求提供新风、排风布局图，并说明如何保证室内空气质量（PM2.5过滤等）。

六、装配式建筑统一要求

1.装配率

明确要求项目的装配率80%（如达到国家A级标准或更高）。

2.预制率

明确主要构件的预制率。

3.BIM技术

应用BIM技术进行设计、碰撞检查和出图，并为后续施工和运维提供BIM模型。

4.标准化设计

要求采用统一的模数协调原则，减少构件种类。

5.被动式建筑能耗模拟计算报告

- 七、项目团队： 根据项目特点，供应商自行组建项目团队，项目团队人员不少于3人（不含项目负责人），相关专业配备符合本项目要求。

八、合同履行期限：合同签订至本项目设计文件验收合格一年内；时限要求：2025年12月15日前提交成果文件。

九、报价要求：本项目采用总价报价方式，即完成项目服务所需的人工费、材料费、设计费、知识产权费、差旅食宿费、培训费、印刷费、专家评审费（如有）、图纸审查费、交通费、管理费、保险、税金、利润等一切相关费用。

十、现场服务承诺

1.设计单位必须指派设计代表，及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案保障工程顺利进行。

2.设计代表应随叫随到，外地单位设计代表必须常驻施工现场，配合做好竣工验收和管线综合等相关资料的整理。

3.供应商应充分踏勘现场，本工程相关的一切设计内容均包含在最终设计费中，不再另行计取。

4.知识产权及版权方面

成交人必须是成果文件的原创作者，依法享有著作权。若发生由于侵犯了其他人知识产权，造成的任何纠纷，一切法律责任及给采购人造成的损失均由成交人承担。

十一、其他要求

1.成交后，采购人有权与成交供应商对成交技术方案进行协商调整，以更好地符合采购人的需要。无论方案如何变化，成交供应商必须及时、高质量的完成相应的设计调整。同时，采购人将不再另行增加设计费用。

2.供应商需自行踏勘现场。项目设计范围、设计资料等采购人提供的资料，仅作为供应商制作服务方案的参考资料，与现状及后期存在调整和变化的可能。设计范围及设计深度等最终以采购人要求和成交后现场实测资料为准。

十二、付款方式

- 成交人提供经采购人审查合格的施工图纸后支付合同价款的95%，余款待提交审查合格的施工图纸一年后一周内一次性付清。